{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["热动汽机区域管道 ","热动动力区域管道 ","热动化水区域管道 ","热动锅炉区域管道"],"not_rendered":{"defined_names":4,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"热动汽机区域管道 ","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,10],[1,9,1,10],[2,8,25,8]]}
["热动生产部汽机区域管道标识"]
["介质名称","压力","温度","标识颜色","管径DN","参考标识尺寸","字体","数量（个）","室内外","备注"]
["蒸汽","1.24MPa","210℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN200","800mm×150mm",80,6,"包括室外、管架上、热动区域下管架","10公斤管道"]
["蒸汽","0.40MPa","180℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN500","900mm×200mm",100,5,null,"3公斤低压母管"]
["蒸汽","0.40MPa","250℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN400","900mm×200mm",100,4,null,"（3公斤低压室内）"]
["蒸汽"," 1.9 Mpa","350℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","一期DN150   ","500mm×150mm",80,3,null,"（主蒸汽管道）"]
["蒸汽"," 1.9 Mpa","350℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","二期DN200","800mm×150mm",80,3,null,"主蒸汽管道"]
["蒸汽"," 1.9 Mpa","350℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,2,null,"#1、#2减温减压器进汽"]
["蒸汽"," 1.10 Mpa","350℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,2,null,"#3减温减压器进汽"]
["蒸汽","1.24MPa","210±10℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,2,null,"（#1、#2减温减压器出汽"]
["蒸汽","1.24MPa","210±10℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,2,null,"#3减温减压器出汽"]
["蒸汽","1.9 Mpa","350℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN150","400mm×150mm",80,2,null,"（#4、#5减温减压器进汽）"]
["蒸汽","0.40MPa","250℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN300","500mm×150mm",80,4,null,"#4、#5减温减压器出汽"]
["蒸汽","0.02 Mpa","100℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","#1、#2除氧器DN100","400mm×100mm",50,2,null,"（除氧器汽平衡管）"]
["蒸汽","0.02 Mpa","100℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","#3除氧器DN125","400mm×150mm",80,2,null,"（除氧器汽平衡管）"]
["蒸汽","0.40Mpa","180℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN250","500mm×150mm",80,3,null,"（#1、#2、#3减温器）"]
["蒸汽","0.40Mpa","250℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN125","400mm×150mm",80,3,null,"（除氧器进汽）"]
["除盐水","0.8MPa","70℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN65","400mm×100mm",50,3,null,"（除氧器进水）"]
["除盐水","0.8MPa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,4,null,"除盐水","出管架、汽机区域室内"]
["除氧水","0.16 Mpa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,2,null,"（1、2#除氧器下放水管）"]
["除氧水","0.16 Mpa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN125","400mm×150mm",80,2,null,"（3#除氧器下放水管）"]
["除氧水","0.13 Mpa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,2,null,"（3#除氧器排污管）"]
["除氧水","0.13MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","N80","400mm×100mm",50,3,null,"（1、2#除氧器排污管）"]
["疏水","90℃","90℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN32","400mm×100mm",50,3,null," "]
["热水","0.4 MPa ","85 ℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,3,null," "]
["高压给水","3.5 Mpa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80  ","400mm×100mm",50,7,null,"高压给水母管"]
["低压给水","0.16 Mpa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN125","400mm×150mm",80,7,"室内"," 低压给水母管"]
["减温水","3.5MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN15","A宽50mm",20,6,"室内","减温水"]
["工业水","0.25MPa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,3,"室内"]
["中水","0.3MPa，常温","0.3MPa，常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,3,"室内"]
[{"$nulls":7},93]

{"sheet":"热动动力区域管道 ","index":1,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,8]]}
["热动生产部动力区域管道标识"]
["介质名称","压力","温度","颜色","管径","参考标识尺寸","字体","数量","室内外"]
["压缩空气","0.7MPa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,10,"室外"]
["压缩空气","0.7MPa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN40","A宽30mm",20,12,"室外"]
["氮气","0.6MPa","  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN40","A宽30mm",20,10,"室外"]
["冷冻水","0.4MPa"," 7℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN300","500mm×150mm",80,5,"室外"]
["冷冻水","0.4MPa"," 11℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN300","500mm×150mm",80,6,"室外"]
["冷冻水","0.4MPa"," 7℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,2,"室外"]
["循环冷却水(供)","0.25MPa"," 25℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN450","500mm×150mm",80,10,"室外"]
["循环冷却水(供)","0.25MPa"," 25℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽30mm",20,10,"室外"]
["循环冷却水(回)","0.05MPa"," 30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN450","500mm×150mm",80,16,"室外"]
["循环冷却水(回)","0.05MPa"," 30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽30mm",20,10,"室外"]
["循环水过滤水","0.05MPa"," 30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN150","400mm×100mm",50,15,"室外"]
["废水","0.1MPa","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN150","400mm×100mm",50,6,"室外"]
["废水","常压","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽30mm",20,10,"室外"]
["再生水","0.4MPa","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽35mm",20,5,"室外"]
["再生水","0.4MPa","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,10,"室外"]
["废水(回)","常压","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN150","400mm×100mm",50,9,"室外"]
["事故水","0.1MPa","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽35mm",20,6,"室外"]
["补充水","0.4MPa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽30mm",20,8,"室外"]
["过滤水","0.05MPa","  30℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽30mm",20,2,"室外"]
[{"$nulls":7},162]

{"sheet":"热动化水区域管道 ","index":2,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["热动生产部化水区域管道标识"]
["介质名称","压力","温度","颜色","管径","参考标识尺寸","字体","数量","室内外"]
["除盐水(至锅炉）","0.8 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,15,"室外"]
["除盐水（至界内）","0.8 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,15,"室外"]
["除盐水（车间内）","0.8 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽150mm",80,15,"室内"]
["软化水 （外管架）","0.8 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN125","A宽150mm",80,15,"室外"]
["软化水 （车间内）","0.8 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽150mm",80,15,"室内"]
["自来水（总）","0.40 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN200","A宽150mm",80,15,"室外"]
["自来水（分）","0.40 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,20,"室外"]
["过滤水","0.4 Mpa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN150","A宽150mm",80,10,"室外"]
["盐液","常压","常温","底：黑         字：白色","DN80","A宽100mm",50,10,"室外"]
["酸液","常压","常温","底：紫色（颜色编号P02）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,30,"室外","危险化学品"]
["碱液","常压","常温","底：紫色（颜色编号P03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,30,"室外","危险化学品"]
["中和池水","0.25MPa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽150mm",80,15,"室外"]
["压缩空气","0.7MPa","常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,20,"室外"]
[{"$nulls":7},225]

{"sheet":"热动锅炉区域管道","index":3,"n_rows":60,"n_cols":10,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,8]]}
["热动生产部锅炉区域管道标识"]
["区域","介质名称","压力","温度","颜色","管径","参考标识尺寸","字体","数量","室内外"]
["蒸汽","锅筒出口饱和蒸汽蒸汽","2.5MPa","230℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN250","A宽150mm",80,7,"室内"]
["蒸汽","锅筒出口饱和蒸汽","2.5MPa","230℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN70","A宽100mm",50,20,"室内"]
["蒸汽","锅筒安全阀排汽（排空）","2.5MPa","230℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN125","A宽150mm",80,10,"室内"]
["蒸汽","一级过热器出口过热蒸汽","2.5MPa","366.5℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN250","A宽150mm",80,5,"室内"]
["蒸汽","过热蒸汽集箱排汽（排空）","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50、DN40","A宽100mm",50,4,"室内"]
["蒸汽","过热蒸汽集箱安全阀排汽（排空）","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,4,"室内"]
["蒸汽","二级过热器出口过热蒸汽","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN200、DN125","A宽150mm",80,12,"室内"]
["蒸汽","二级过热器出口集箱疏水","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,8,"室内"]
["蒸汽","主汽电动阀后蒸汽管路疏水","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,6,"室内"]
["蒸汽","一级过热器出口集箱疏水","2.5MPa","366.5℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,4,"室内"]
["蒸汽","一级过热器进口集箱疏水","2.5MPa"," 230℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,8,"室内"]
["蒸汽","过热蒸汽（取样）","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN15","A宽50mm",20,8,"室内"]
["蒸汽","过热蒸汽（接压力表）","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN20","A宽50mm",20,4,"室内"]
["蒸汽","饱和蒸汽取样","2.5MPa","230℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN15","A宽50mm",20,4,"室内"]
["蒸汽","过热蒸汽","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN200","A宽150mm",80,5,"室内"]
["蒸汽","暖管蒸汽","2.5MPa","400℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN20","A宽50mm",20,3,"室内"]
["水","省煤器出口给水","2.8MPa"," 176℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,7,"室内"]
["水","省煤器出口给水","2.8MPa","168℃","底：艳绿（颜色编号G02）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","炉水取样","2.5MPa"," 230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN15","A宽50mm",20,8,"室内"]
["水","炉水加药","2.8MPa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,8,"室内"]
["水","一二过热器反冲洗水","0.8MPa","常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN32、DN40","A宽35mm",20,12,"室内"]
["水","省煤器出口给水（至除氧器）","3.0MPa","176℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",80,2,"室内"]
["水","紧急放水","2.5MPa"," 230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,10,"室内"]
["水","省煤器放水","3.0MPa","176℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,3,"室内"]
["水","省煤器放水","2.8MPa","168℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","省煤器安全阀排水","3.0MPa","176℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50、DN65","A宽100mm",50,3,"室内"]
["水","省煤器安全阀排水","2.8MPa","168℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN65","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","左侧定期排污","2.5MPa"," 230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,3,"室内"]
["水","右侧定期排污","2.5MPa"," 230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,3,"室内"]
["水","给水泵出口给水","3.5MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",80,4,"室内"]
["水","省煤器进口给水","3.0MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",80,5,"室内"]
["水","面式减温器出口减温水","2.8MPa","165℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,6,"室内"]
["水","面式减温器进口减温水","2.8MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,6,"室内"]
["水","减温水","2.8MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN20","A宽50mm",20,6,"室内"]
["水","连续排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,5,"室内"]
["水","面式减温器疏水","2.8MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽50mm",20,5,"室内"]
["水","左侧下降管","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色",null,"500mm×200mm",100,5,"室内"]
["水","右侧下降管","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色",null,"500mm×200mm",100,5,"室内"]
["水","前下集箱左侧定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","左侧前防焦箱定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","左侧后防焦箱定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","下锅筒左侧定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","后下集箱左侧定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","前下集箱右侧定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","右侧前防焦箱定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","右侧后防焦箱定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","下锅筒右侧定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","后下集箱右侧定期排污","2.5MPa","230℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,5,"室内"]
["水","1#除氧器排污水","0.02MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,1,"室内"]
["水","1#除氧器溢水水","0.02MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,1,"室内"]
["水","2#除氧器排污水","0.02MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,1,"室内"]
["水","2#除氧器溢水","0.02MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,1,"室内"]
["水","除氧器排水总管","0.02MPa","104℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",50,3,"室内"]
["水","锅炉连续排污扩容器排水","0.78MPa","173℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN32","A宽100mm",50,3,"室内"]
["空气","声波吹灰器用压缩空气","0.7MPa","常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,45,"室内"]
["空气","送风（热风）",null,"113.6℃","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色",null,"500mm×200mm",100,5,"室内"]
["空气","送风（热风）",null,"138℃","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色",null,"500mm×200mm",100,3,"室内"]
[{"$nulls":8},346]