{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["制备区域管道 "],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"制备区域管道 ","index":0,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,6,1],[2,9,6,9],[7,1,9,1],[7,9,9,9],[10,1,11,1],[10,9,11,9],[12,1,13,1],[12,9,13,9],[14,1,15,1],[14,9,15,9],[16,1,23,1],[16,9,23,9],[24,1,26,1],[24,9,26,9],[27,1,29,1],[27,9,29,9],[30,1,35,1],[30,9,35,9],[36,1,37,1],[36,9,37,9],[38,1,40,1],[38,9,40,9],[41,1,42,1],[41,9,42,9],[43,1,46,1],[43,9,46,9],[49,1,56,1],[49,9,56,9],[59,1,60,1],[59,9,60,9],[62,1,63,1],[64,1,66,1],[67,1,71,1],[72,1,76,1],[77,1,78,1],[79,1,80,1],[81,1,84,1],[85,1,88,1],[89,1,92,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[99,0,107,11]]}
["丝束生产部制备区域管道标识"]
["序号","介质名称","压力","温度","颜色","管径","参考标识尺寸","字体","数量","备注（室内外）"]
[1,"丙酮ACE","0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,100,"室外","危险化学品"]
[2,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,100,null,"危险化学品"]
[3,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,120,null,"危险化学品"]
[4,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,120,null,"危险化学品"]
[5,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,120,null,"危险化学品"]
[6,"稀丙酮WWL","0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR03）   字：白色","DN40","A宽100mm",50,120,"室外"]
[7,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,120]
[8,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,120]
[9,"稀丙酮WWH","0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,100,"室外"]
[10,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,100]
[11,"床底液ACC","0.4Mpa","120℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,60,"室外"]
[12,null,"0.4Mpa","120℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,60]
[13,"MEO","0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,60,"室外"]
[14,null,"0.4Mpa","常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,60]
[15,"3KG蒸汽STL","0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,80,"室外"]
[16,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,20]
[17,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN65","A宽100mm",50,20]
[18,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,60]
[19,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,60]
[20,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN150","A宽150mm",80,60]
[21,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN200","A宽150mm",80,60]
[22,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN300","A宽150mm",80,60]
[23,"10KG蒸汽STM","1.3Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,80,"室外"]
[24,null,"1.3Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,30]
[25,null,"1.3Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R04）   字：白色","DN150","A宽100mm",80,20]
[26,"VLA","负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN900","500mm×200mm",100,60,"室外"]
[27,null,"负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN1075","500mm×200mm",100,60]
[28,null,"负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN1525","500mm×200mm",100,30]
[29,"VTA","负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN25","A宽35mm",20,240,"各一半"]
[30,null,"负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN50","A宽50mm",50,120]
[31,null,"负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN80","A宽100mm",50,240]
[32,null,"负压450mmH2O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN100","A宽100mm",80,60]
[33,null,"负压450mmH3O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN300","400mm×100mm",100,60]
[34,null,"负压450mmH4O","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN900","500mm×200mm",100,60]
[35,"解析气ADV","0.4Mpa","120℃","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN400","400mm×100mm",100,120,"室外"]
[36,null,"0.4Mpa","120℃","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN500","400mm×100mm",100,80]
[37,"氮气NIL","0.12Mpa","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN25","A宽35mm",20,240,"室外"]
[38,null,"0.12Mpa","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN40","A宽50mm",50,80]
[39,null,"0.12Mpa","常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN65","A宽100mm",50,20]
[40,"液碱NAW","0.15Mpa","常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,20,"室外"]
[41,null,"0.15Mpa","常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,20]
[42,"稀碱NAW","0.15Mpa","常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,60,"室外"]
[43,null,"0.15Mpa","常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,40]
[44,null,"0.15Mpa","常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN50","A宽100mm",50,40]
[45,null,"0.15Mpa","常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,40]
[46,"矿物油OML","0.15Mpa","常温","底：黑   字：白色","DN40","A宽50mm",50,40,"室外"]
[47,"液压油","0.15Mpa","常温","底：黑   字：白色","DN40","A宽50mm",50,40,"室外"]
[48,"低压浆液DAL","0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,80,"室内"]
[49,null,"0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN50","A宽50mm",50,240]
[50,null,"0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,80]
[51,null,"0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN150","400mm×100mm",100,120]
[52,null,"1.5Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN200","400mm×100mm",100,120]
[53,null,"0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN200","400mm×100mm",100,40]
[54,null,"0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN300","400mm×100mm",100,20]
[54,null,"0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN500","400mm×100mm",100,20]
[55,"高压浆液DAL","1.5Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN200","400mm×100mm",100,120,"室内"]
[56,"浆液排放DVT","0.4Mpa","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN200","400mm×100mm",100,40,"室外"]
[57,"醋片CAF","0.4Mpa","常温","无法归入规范类别","DN200","A宽100mm",100,30,"室内外各一半"]
[58,null,"0.4Mpa","常温","无法归入规范类别","DN250","A宽100mm",100,20]
[59,"木浆粕WOF","0.4Mpa","常温","无法归入规范类别","DN150","A宽100mm",100,20,"室内"]
[60,"低压冷凝水CSL","0.4Mpa","100℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,120,"室外"]
[61,null,"0.4Mpa","100℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,60,"室外"]
[62,"去离子水WDS","0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,80,"室外"]
[63,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","A宽50mm",50,80,"室外"]
[64,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽50mm",50,40,"室外"]
[65,"循环水供WTS","0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,80,"室外"]
[66,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽50mm",50,40,"室外"]
[67,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,160,"室外"]
[68,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN200","400mm×100mm",100,80,"室外"]
[69,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN500","400mm×100mm",100,60,"室外"]
[70,"循环水回WTR","0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,80,"室外"]
[71,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",80,40,"室外"]
[72,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,160,"室外"]
[73,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN200","400mm×100mm",100,80,"室外"]
[74,null,"0.4Mpa"," 常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN500","400mm×100mm",100,60,"室外"]
[75,"热水供WDHR","0.4Mpa","100℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,60,"室内"]
[76,null,"0.4Mpa","100℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",50,60,"室内"]
[77,"热水回WDHS","0.4Mpa","65℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,60,"室内"]
[78,null,"0.4Mpa","65℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",50,60,"室内"]
[79,"冷冻水供WCS","0.4Mpa","10℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,80,"室外"]
[80,null,"0.4Mpa","10℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,60,"室外"]
[81,null,"0.4Mpa","10℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽50mm",50,60,"室外"]
[82,null,"0.4Mpa","10℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,40,"室外"]
[83,"冷冻水回WCR","0.4Mpa","20℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,80,"室外"]
[84,null,"0.4Mpa","20℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,60,"室外"]
[85,null,"0.4Mpa","20℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","A宽50mm",50,60,"室外"]
[86,null,"0.4Mpa","20℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","A宽100mm",80,40,"室外"]
[87,"压缩空气APT","0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN20","A宽35mm",20,120,"室外"]
[88,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,120,"室外"]
[89,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN40","A宽50mm",50,80,"室外"]
[90,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN80","A宽100mm",50,40,"室外"]
[91,"消防水","0.4Mpa","  常温","黄底","DN40","A宽50mm",50,240,"室外"]
[null,null,"0.4Mpa","  常温","黄底","DN80","A宽100mm",50,160,"室外"]
[null,null,"0.4Mpa","  常温","黄底","DN100","A宽100mm",80,160,"室外"]
[92,"液压油",null,"  常温","底：黑   字：白色","DN20","A宽35mm",20,10,"室外"]
[{"$nulls":7},"总计",{"$f":"SUM(I3:I97)","v":7500}]
[]
["备注： 1、此表依照《GB7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（现行标准）及《烟草企业安全生产标准化规范 安全技术和现场规范（最新稿）4.26.4 工业管道安全标识》制作完成；\n           2、八种基本识别色参照《GB7231-2003》表一，后附图；\n           3标识的场所包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。直管两处标识间距不低于10米，不大于20米，此表数量按18米间距进行统计；\n           4、《GB7231-2003》5.4中指出标识的字母、数字的最小字体，以及箭头的最小外形尺寸，应以能清楚观察识别符号来确定。\n           "]