{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["纺丝区域管道"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"纺丝区域管道","index":0,"n_rows":63,"n_cols":11,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,8],[2,1,3,1],[4,1,10,1],[11,1,14,1],[16,1,17,1],[19,1,20,1],[23,1,26,1],[27,1,28,1],[30,1,31,1],[32,1,36,1],[37,1,39,1],[41,1,46,1],[47,1,48,1],[51,1,55,1],[62,0,70,11]]}
["丝束生产部纺丝管道标识"]
["序号","介质名称","压力","温度","颜色","管径","参考标识尺寸（长x宽）","字体","数量","室内外确定"]
[1,"丙酮","0.4Mpa","  常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,20,"室内","危险化学品"]
[2,null,"0.4Mpa","  常温","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,5,"室内","危险化学品"]
[3,"10KG蒸汽","1.3Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,50,"室内"]
[4,null,"1.3Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,10,"室内"]
[5,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,10,"室内"]
[6,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,35,"室内"]
[7,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",80,20,"室内"]
[8,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN150","500mm×150mm",80,15,"室内"]
[9,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN200","500mm×150mm",80,10,"室内"]
[10,"VLA",null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN1500","500mm×200mm",100,8,"室内"]
[11,null,null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","508*838","500mm×200mm",80,8,"室内"]
[12,null,null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN500","500mm×200mm",80,4,"室内"]
[13,null,null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN80","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[14,"VTA",null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN80","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[15,"ACV",null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色",550,"500mm×200mm",80,4,"室内"]
[16,null,null,"  常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","640*127","500mm×200mm",80,4,"室内"]
[17,"H2O2",null,"  常温","底：紫（颜色编号P02）   字：白色","DN40","A宽35mm",20,6,"室内","危险化学品"]
[18,"原油STO","2.1kg/cm2","常温","底：黑   字：白色","DN25","A宽35mm",20,6,"室内"]
[19,null,null,"常温","底：黑   字：白色","DN40","A宽35mm",20,2,"室内"]
[20,"浆液DAL",null,null,"底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN200","500mm×150mm",80,20,"室内"]
[21,"浆液DAH","11kg/cm2","56℃","底：棕（颜色编号YR05）   字：白色","DN200","500mm×150mm",80,30,"室内"]
[22,"低压冷凝水CSL",null,null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,10,"室内"]
[23,{"$nulls":3},"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽35mm",20,20,"室内"]
[24,{"$nulls":3},"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,6,"室内"]
[25,{"$nulls":3},"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",80,6,"室内"]
[26,"工艺水WPS","0.6Mpa",null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN20","A宽35mm",20,4,"室内"]
[27,null,"0.6Mpa",null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[28,"氮气","0.6Mpa"," 常温","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","DN25","A宽35mm",20,20,"室内"]
[29,"乳化液STO",null," 常温","底：黑   字：白色","DN25","A宽35mm",20,40,"室内"]
[30,null,null," 常温","底：黑   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[31,"压缩空气APT","0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN20","A宽35mm",20,6,"室内"]
[32,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,20,"室内"]
[33,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,80,"室内"]
[34,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN40","400mm×100mm",50,8,"室内"]
[35,null,"0.7Mpa","  常温","底：淡灰（颜色编号B03）   字：白色","DN65","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[36,"中压冷凝水CSM",null,null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽35mm",20,50,"室内"]
[37,{"$nulls":3},"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,10,"室内"]
[38,{"$nulls":3},"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,25,"室内"]
[39,"预热空气PHA",null,"80-110℃","底：中黄（颜色编号Y07）   字：黑色","865*1780","500mm×150mm",80,8,"室内"]
[40,"3KG蒸汽STL","0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,10,"室内"]
[41,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[42,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[43,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[44,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN150","500mm×150mm",80,10,"室内"]
[45,null,"0.4Mpa"," 190℃","底：大红（颜色编号R03）   字：白色","DN200","500mm×150mm",80,6,"室内"]
[46,"泵供冷凝液CSP",null,null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,8,"室内"]
[47,{"$nulls":3},"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,4,"室内"]
[48,"热水供WHS","1.5kg/cm2","65℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,16,"室内"]
[49,"热水回WHR","1.5kg/cm2","65℃","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN100","400mm×100mm",50,16,"室内"]
[50,"去离子水","2.1kg/cm2","  常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN20","A宽35mm",20,4,"室内"]
[51,null,"2.1kg/cm2","  常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN25","A宽35mm",20,25,"室内"]
[52,null,"2.1kg/cm2","  常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽35mm",20,5,"室内"]
[53,null,"2.1kg/cm2","  常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN50","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[54,null,"3.5kg/cm2","  常温","底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN40","A宽35mm",20,10,"室内"]
[55,"冷冻水供WCS",null,null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN200","500mm×150mm",80,1,"室内"]
[56,"冷冻水回WCR",null,null,"底：艳绿（颜色编号G03）   字：白色","DN200","500mm×150mm",80,1,"室内"]
[57,"消防水",null," 常温","黄底","DN80","400mm×100mm",50,8,"室内"]
[58,"液压油",null,null,"底：黑   字：白色","DN80","400mm×100mm",50,20,"室内"]
[{"$nulls":7},"总计",{"$f":"SUM(I3:I60)","v":904}]
[]
["备注：     1、此表依照《GB7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（现行标准）及《烟草企业安全生产标准化规范 安全技术和现场规范（最新稿）4.26.4 工业管道安全标识》制作完成；\n           2、八种基本识别色参照《GB7231-2003》表一，后附图；\n           3、标识的场所包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。直管两处标识间距不低于10米，不大于20米，此表数量按18米间距进行统计；\n           4、《GB7231-2003》5.4中指出标识的字母、数字的最小字体，以及箭头的最小外形尺寸，应以能清楚观察识别符号来确定。\n           "]